石家庄市人民医院洁净手术室

新风净化机组维保服务服务商征集通知

根据我院工作安排，需对洁净手术室新风净化机组维保服务进行服务商征集,现向社会公开征集具备资质的服务商并询价，通知如下:

一、服务内容如下:

1. 范西院区手术室新风净化机组维保工作;

2. 方北院区手术室及重点科室新风净化机组维保工作;

3. 正定实验室新风净化机组维保工作。

二、有意向的公司需按以下资料准备并报名：

1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2、法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3、询价表（见附件）。

以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

报名截止时间：2025年5月16日16:30

总务科

2025年5月13日

石家庄市人民医院洁净手术室新风净化机组维保服务询价表

1. 范西院区

1．手术室新风净化机组明细及服务要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 服务说明 | 备 注 |
| 1 | 新风机组 | 15000m³/h | 台 | 1 | 手术室1台新风机组  7台循环净化机组 |  |
| 2 | 循环净化机组 |  | 台 | 7 |  |
| 3 | 初效过滤器 |  | 块 | 72 | 每月更换一次 |  |
| 4 | 中效过滤器 |  | 块 | 236 | 每两个月更换一次 |  |
| 5 | 亚高效过滤器 |  | 块 | 21 | 根据压差数值更换 |  |
| 6 | 黑网过滤器清洗 |  | 块 | 114 | 每周清洗一次 |  |
| 7 | 排风机组 |  | 台 | 10 | 配合新风机组、净化机组，实现科室对空气质量的要求 |  |
| 8 | 驻点维保 |  |  |  | 负责手术室净化机组日常温湿度数据抄录，机组调试，按照手术室及后勤要求定期清洗、更换空气过滤器 | 24小时驻点服务 |
| 9 | 洁净度检测 |  | 次 | 1 | 维保期间按洁净手术室要求，出具每间手术间的洁净度检测报告一次 |  |

2. 空气过滤器更换明细及其他

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 过滤器级别 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 新风机组黑网过滤器 | 1600\*500\*20 | 黑网 | 个 | 2 |  |  | 黑网，周清洗 |
| 2 | 新风机组初效 | 592\*592\*46加强网 | G4 | 个 | 48 |  |  | 月更换 |
| 592\*287\*46加强网 | G4 | 个 | 24 |  |  | 月更换 |
| 3 | 新风机组中效 | 592\*592\*\*381/21 | F8 | 个 | 24 |  |  | 季度更换 |
| 592\*287\*381/21 | F8 | 个 | 12 |  |  | 季度更换 |
| 4 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*290 | H11 | 个 | 8 |  |  | 压差优先 |
| 592\*287\*290 | H11 | 个 | 4 |  |  | 压差优先 |
| 5 | 1#循环净化机组中效 | 592\*592\*381/21 | F8 | 个 | 16 |  |  | 季更换 |
| 6 | 2#循环净化机组中效 | 592\*592\*381/21 | F8 | 个 | 16 |  |  | 季更换 |
| 7 | 3#循环净化机组中效 | 592\*287\*831/21 | F8 | 个 | 8 |  |  | 季更换 |
| 8 | 4#循环净化机组中效 | 592\*592\*381/21 | F8 | 个 | 4 |  |  | 季更换 |
| 592\*287\*831/21 | F8 | 个 | 4 |  |  | 季更换 |
| 9 | 5#循环净化机组中效 | 592\*490\*381/21 | F8 | 个 | 8 |  |  | 季更换 |
| 10 | 6#循环净化机组中效 | 592\*592\*381/21 | F8 | 个 | 8 |  |  | 季更换 |
| 592\*287\*381/21 | F8 | 个 | 8 |  |  | 季更换 |
| 11 | 7#循环净化机组中效 | 592\*592\*831/21 | F8 | 个 | 8 |  |  | 季更换 |
| 592\*287\*381/21 | F8 | 个 | 8 |  |  | 季更换 |
| 12 | 手术室回风中效过滤器 | 1020\*270\*70 | F5 | 个 | 26 |  |  | 半年更换 |
| 770\*270\*70 | F5 | 个 | 46 |  |  | 半年更换 |
| 13 | 室内回风黑网 | 900\*400 | 黑网 | 个 | 27 |  |  | 黑网，周清洗 |
| 1200\*400 | 黑网 | 个 | 13 |  |  | 黑网，周清洗 |
| 600\*400 | 黑网 | 个 | 4 |  |  | 黑网，周清洗 |
| 14 | 手术室墙面排风 | 700\*270\*70 | H13 | 个 | 3 |  |  | 年更换(3#间） |
| 15 | 手术室上排风网 | 600\*400\*70 | H13 | 个 | 3 |  |  | 年更换 |
| 800\*400\*70 | H13 | 个 | 3 |  |  | 年更换 |
| 16 | 室内排风中效过滤器 | 400\*400\*70 | F5 | 个 | 10 |  |  | 半年更换 |
| 600\*400\*70 | F5 | 个 | 30 |  |  | 半年更换 |
| 17 | 加湿器软化水树脂 | 1T，含初级过滤器 |  | 次 | 2 |  |  | 半年更换 |
| 18 | 模块化风冷热泵机组（过渡季空调）维护 |  |  |  | 2台 |  |  | 每三个月对空调进行清洗、维护，并按季节温度要求定时开关切换过渡季空调 |
| 19 | 电加湿设备维护 |  |  |  | 7台 |  |  | 加湿季每月除垢一次 |
| 20 | 合计 | |  |  |  |  |  |  |

备注：负责各手术间回风网、黑网过滤器的清洗工作，以及手术室过渡季机组巡检运行维护工作，以及新风净化设施设备运行维护工作，手术间日常温湿度抄录、故障处理等工作。

1. 方北院区

1．手术室及重点科室新风净化机组明细及服务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 科室 | 项目名称 | 备 注 |
| 1 | 脑科楼16层 | 手术室净化机房 | 新风、净化机组维保 |  |
| 2 | 脑科楼15层 | 手术室 | 墙壁回风网维保 |  |
| 3 | 脑科楼14层 | 重症ICU | 新风、净化机组维保 |  |
| 4 | 脑科楼1层 | 导管室 | 新风净化机组维保 |  |
| 5 | 门诊楼3层 | 检验科 | 新风机组、负压机组维保 |  |
| 6 | 门诊楼-1层 | 供应室 | 排风、新风机组、水冷模块室外机的维保 |  |
| 7 | 门诊楼-1层 | 影像医学科 | 新风交换机组维保 |  |
| 8 | 门诊楼-2层 | 放疗科 | 新风交换机组维保 |  |
| 8 | 驻点维保 |  | 负责手术室净化机组日常温湿度数据抄录，机组调试，按照手术室及后勤要求定期清洗、更换空气过滤器 |  |  |
| 9 | 洁净度检测 |  | 维保期间按洁净手术室要求，出具每间手术间的洁净度检测报告一次 |  |

2. 空气过滤器更换明细及其他

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 服务（产品）项目 | 过滤器级别 | 规格 | 数量 | 单项价格 | 年合计价格 |
| 1 | 手术室 | 手术室新风机组板式初效过滤器 | G4 | 840\*1250\*20 | 24 |  |  |
| 手术室新风机组中效过滤器 | F8 | 500\*1200\*50 | 8 |  |  |
| 手术室初效过滤器（月更换） | G4 | 290\*590\*45 | 84 |  |  |
| G4 | 590\*590\*45 | 84 |  |  |
| G4 | 480\*430\*45 | 144 |  |  |
| G4 | 590\*420\*45 | 48 |  |  |
| 手术室中效过滤器（3个月更换） | F8 | 290\*590\*350 | 28 |  |  |
| F8 | 590\*590\*350 | 28 |  |  |
| F8 | 480\*430\*350 | 48 |  |  |
| F8 | 590\*420\*350 | 16 |  |  |
| 2 | 14楼神经ICU | 初效过滤器（月清洗、季更换） | G4 | 600\*600\*45 | 40 |  |  |
| 中效过滤器（季更换） | F8 | 600\*600\*500 | 32 |  |  |
| 新风过滤器（周清洗、月更换） | G4 | 255\*210 | 24 |  |  |
| 3 | 1层介入手术室 | 墙壁回风过滤器（季更换） | F6 | 320\*550\*46 | 16 |  |  |
| 墙壁回风黑网过滤器（年更换） | G4 | 345\*570 | 8 |  |  |
| 操作区顶部回风黑网过滤器 | G4 | 380\*980 | 7 |  |  |
| G4 | 108\*580 | 4 |  |  |
| G4 | 180\*780 | 5 |  |  |
| 5 | 供应室（每周倒泵） | 新风机组内初效过滤器（每月清洗、两个月更换） |  | 500\*500 | 18 |  |  |
| 吊顶内新风机组内初效过滤器（每月清洗、两个月更换） |  | 500\*500 | 18 |  |  |
| 管道过滤器更换（月清洗、半年更换） |  | 300\*600 | 2 |  |  |
|  | 400\*400 | 2 |  |  |
|  | 400\*800 | 2 |  |  |
| 6 | 检验科新风机组、核酸检测实验室 | 新风机组过滤器（月更换） |  | 500\*500 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | 24小时维保值班 | | 负责手术室及重点科室设施设备运行维护工作，以及手术室日常温湿度抄录、故障处理等工作。 | |  |  |  |
| 8 | 合计 | | | | | |  |

备注：含手术室、供应室、导管室以及门诊楼负一层放射科、药库等区域的回风网、黑网过滤器的清洗工作，以及手术室过渡季机组、检验科空调机组、导管室空调机组、供应室空调机组等设备的巡检运行维护工作。

1. 正定规培基地

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 正定肌无力实验室新风净化机组维保服务明细  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 服务说明 | 备注 | | 1 | 全新风净化机组 | 台 | 8 |  |  | | 2 | 净化排风机组 | 台 | 8 |  |  | | 3 | 箱式排风机 | 台 | 4 |  |  | | 4 | 初效过滤器 | 块 | 696 | 每月更换一次 | 据实 | | 5 | 中效过滤器 | 块 | 280 | 每三个月更换一次 | 据实 | | 6 | 室外机 |  |  | 每季度清洗维护室外风冷模块机 |  | | 9 | 洁净度检测 | 次 | 1 | 维保期间按洁净手术室要求，出具每间手术间的洁净度检测报告一次 |  |   2.空气过滤器明细 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 位置 | 名称 | 规格/型号（宽\*高\*厚） | 级别 | 数量（个） | 年更换次数 | 更换数量 | 单价 | 报价 | 备注 |
| 1 | 排风机组 | 活性炭板式过滤 | 592\*393\*46mm | GC | 12 | 12 | 144 |  |  | 每月更换一次 |
| 2 | 592\*288\*46mm | GC | 12 | 12 | 144 |  |  | 每月更换一次 |
| 3 | 送风机组 | 初效板式过滤 （无纺布）可清洗 | 490\*592\*46mm | G4 | 8 | 12 | 96 |  |  | 每月更换一次 |
| 4 | 490\*490\*46mm | G4 | 5 | 12 | 60 |  |  | 每月更换一次 |
| 5 | 490\*393\*46mm | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  | 每月更换一次 |
| 6 | 393\*393\*46mm | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  | 每月更换一次 |
| 7 | 393\*490\*46mm | G4 | 5 | 12 | 60 |  |  | 每月更换一次 |
| 8 | 393\*592\*46mm | G4 | 8 | 12 | 96 |  |  | 每月更换一次 |
| 9 | 中效袋式过虑 （无纺布） | 490\*592mm，袋深360mm | F8 | 8 | 4 | 32 |  |  | 每季度更换一次 |
| 10 | 490\*490mm，袋深360mm | F8 | 5 | 4 | 20 |  |  | 每季度更换一次 |
| 11 | 490\*393mm，袋深360mm | F8 | 4 | 4 | 16 |  |  | 每季度更换一次 |
| 12 | 393\*393mm，袋深360mm | F8 | 4 | 4 | 16 |  |  | 每季度更换一次 |
| 13 | 393\*490mm，袋深360mm | F8 | 5 | 4 | 20 |  |  | 每季度更换一次 |
| 14 | 393\*592mm，袋深360mm | F8 | 8 | 4 | 32 |  |  | 每季度更换一次 |
| 15 | 室内排风 | 中效板式过滤 （无纺布） | 400\*700\*46mm | F8 | 19 | 4 | 76 |  |  | 每季度更换一次 |
| 16 | 400\*400\*46mm | F8 | 17 | 4 | 68 |  |  | 每季度更换一次 |
| 2.其他材料及服务报价 | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 名称 | | 规格/型号 | 数量 | 单位 | | 报价 | | | 备注 |
| 1 | 软化水反洗盐 | | 软水专用反洗氯化钠 | 30 | 袋 | |  | | | 50KG |
| 2 | 给水过滤装置滤芯 | | 20寸PP棉 | 2 | 个 | |  | | |  |
| 3 | 给水过滤装置滤芯 | | 20寸树脂 | 4 | 个 | |  | | |  |
| 4 | 人工费 | | - | 1 | 项 | |  | | | 无驻点，定期维保，接报修后半小时内到现场维修 |
| 费用合计 | | | | | | |  | | |  |

石家庄市人民医院

范西、方北、正定院区手术室及重点科室新风净化机组维保服务报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 手术室及重点科室新风净化机组维保服务 |
| 报价单位 |  |
| 报价  （单位：元） | 总 价： （小写）  （大写） |
| 备注 | 以上维保明细为实际工作量，各公司需分项报价并将总价填报在此页。  本次报价仅为询价，不作为最终招标价格。 |

法人代表（委托人）确认签字：

联系方式：

时间： 年 月 日