北京大学人民医院石家庄医院项目

冷库建设及建华一期食堂冷库改造工程

征集供应商通知

各供应商：

我院北京大学人民医院石家庄医院项目预计建设3个冷库及1个阴凉库，同时拟对建华一期食堂冷库进行改造。为确保项目顺利实施，现面向社会公开征集具备相关资质和能力的供应商，欢迎符合条件的供应商踊跃报名参与。现将有关事项通知如下：

- 一、项目概况

- （一）项目名称:北京大学人民医院石家庄医院项目冷库建设及建华一期食堂冷库改造工程。

（二）项目内容：

| 序号 | 库房名称 | 建设性质 | 面积 | 温度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药房冷藏库 | 新建 | 24平米 | 2℃～8℃ | 药品冷藏存储 |
| 2 | 药房阴凉库 | 新建 | 45平米 | 10℃～20℃ | 药品阴凉存储 |
| 3 | 检验科冷藏库 | 新建 | 14平米 | 2℃～8℃ | 检验试剂、样本冷藏存储 |
| 4 | 食堂冷库 （冷藏+冷冻） | 新建 | 40平米（冷藏20平米+冷冻20平米） | 冷藏区0℃～5℃，冷冻区-18℃～-25℃ | 食材存储 |
| 5 | 一期食堂冷库 | 改造 | 29平米 | 冷藏+冷冻（具体温度要求同新建食堂冷库） | 原有冷库改造升级 |

说明： 以上温度要求为基本标准，具体尺寸、容积等技术参数以现场实际测量数据及采购文件为准。

- 二、供应商资质要求

（一）主体资格：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照),以及相关资质证书。

（二）商业信誉：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录。

（三）经营记录：参加本次征集活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（四）其他要求：本项目不接受联合体报名，不接受项目分包、转包。

- 三、报名资料要求

报名需提供：

（一）公司资质：具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力（提供营业执照扫描件及相关资质证书扫描件）。

（二）身份证明：法定代表人参加报名的，提供法定代表人居民身份证扫描件；法定代表人授权人参加报名的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证扫描件。

（三）履约能力证明：纳税记录扫描件；无重大违法记录的书面声明扫描件；近三年完成的相关冷库建设或改造项目案例合同扫描件。

（四）保温材料使用A1级阻燃聚氨酯岩棉保温板，提供检测报告扫描件，设备提供合格证书扫描件。

（五）初步方案：

1.基于本项目需求提供的初步设计方案或技术建议（包括但不限于库体结构、制冷系统、温控系统、备用电源方案等）。

2.预算费用包含材料、运输、安装和税收等费用，同时提供详细的各项目装修专业工程量清单，包含名称、规格、单位、数量、材料单价、合价等（详见附件2）。

五、报价递交时间及方式

1.请于2026年 6月30日17:00前,将上述报名资料按顺序扫描成PDF文件，以压缩包形式发送至邮箱luyn.1986@163.com。

2.联系人：吴老师、卢老师    电话：0311-69089777

附件：1.无重大违法记录的书面声明

2.项目装修专业工程量报价明细表

总务科

2026年6月25日

附件1

无重大违法记录的书面声明

致：   （采购人）

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的询价，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人： （签字）

年     月     日

附件2

| # 项目装修专业工程量报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） | 合计（元） | 总价（元） |
| - 负一层药库冷藏库 （3.2米*7.6米*2.6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 负一层药库阴凉库（7.6米*5.9米*2.6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三楼检验科冷藏库（2.4米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） | 合计（元） | 总价（元） |
| *5.8米*2.6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负一层食堂冷藏、冷冻库（4.8米*8.3米*2.6米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一期食堂冷藏、冷冻库改造（4.2米*5.2米*2.5米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件中尺寸、面积为预估参考，不作为最终供货依据，最终以实际需求为准据实结算。 报价单位： 联系人： 联系电话： 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |