关于北京大学人民医院石家庄医院建设项目机械式停车位建设方案及价格公开征询公告
本项目地下车库机电管线吊装已完成90%，为规避车位安装、地面施工、机电管线施工交叉冲突，保障总工期按期落地，我院拟实施机械立体停车位新建建设项目。现对本项目进行公开市场询价，面向具备资质、经验丰富、售后完善的供应商征集建设方案、全套报价及后期运维人员保障方案，欢迎符合条件的单位积极参与，现将相关事宜公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：北京大学人民医院石家庄医院建设项目机械式停车位项目
2.项目地点：二期地下车库指定区域
3.项目预算（最高限价）：本项目总预算2000万元（人民币贰仟万元整）。
4.车位规模：共计 1680个车位（含地上及地下）：
• 地面固定平面停车位：144个
• 地下室固定平面停车位：不少于160个
• 两层升降横移式机械立体停车位：不少于113个
• 三层升降横移式机械立体停车位：不多于1263个
5.项目建设内容：包含场地勘测、整体规划设计、车位布局方案、机械停车设备供货、运输、安装、调试、特种设备检测验收、资料备案、人员培训、质保维保等内容。
二、本次询价核心征集内容（必须全部响应）
本次询价不以单一低价定标，需完整提供以下三项核心资料，缺一无效：
（一）全套详细报价资料
1.整体项目包含总价、分项单价（两层机械车位单价、三层机械车位单价）；
2.包含所有费用：设计费、材料费、运输费、安装调试费、检测费、验收费、税费、培训费、质保费用、移交备案费用，无任何隐形费用；
3.报价清单需清晰、明细化、可对比。
（二）后期运营维护成本及值守人员配置方案
1.日常运维方案：设备日常巡检频次、季度年检、故障排查、易损件更换、系统维护、安全校验方案；
2.质保期服务承诺：质保年限、故障响应时间、到场维修时效、应急抢修机制；
3.运营期间人员配置：项目交付后项目所在地常驻运维人员数量；
4.设备长期维保成本、年度维保收费标准、大修更换收费明细；
5.运营期间的方案及建议
（三）整体建设实施方案
1.现场勘测、整体车位布局规划（地下室）；
2.施工工期总进度计划表；
3.（1）机械车位定位参数：机械车位的准确定位、外形尺寸、地坎预留；
（2）机械车位电气接口：强电供电接口位置、容量及充电桩接口预留等；
（3）消防喷淋配合：机械车位上中下各层喷淋系统点位布置及敷设位置；
4.两层、三层升降横移设备参数
机械式立体停车位参数
	车长
	≥5000（＜5m不超过5%）。

	车宽
	≥1900（＜1.9m不超过5%）

	车高
	首层≥1700，上层1550（＜1.7m-1.55不超过5%）。

	载荷不应小于
	2000kg

	升降速度
	＞4米/每分钟

	横移速度
	＞7米/每分钟

	车库操作方式
	刷卡+按键

	驱动方式
	电机+链条

	技术规格
	

	两层升降横移机械停车设备
	前立柱（mm）
	≥150*150，方管或H型钢

	
	后立柱（mm）
	三列，后四立柱时≥100×100H型钢
三列，后两立柱时≥150×150H型钢

	
	前横梁（mm）
	≥H300×150系列

	
	后横梁（mm）
	三列，后四立柱时≥H100×100系列
三列，后两立柱时≥H300×150系列 

	
	纵梁（mm）
	≥H250×125系列 H型钢

	三层升降横移机械停车设备
	立柱（mm）
	≥150*150方管或H型钢

	
	前后下横梁（mm）
	≥H300×150系列H型钢

	
	顶层前、后横梁
	≥H250×125系列H型钢

	
	纵梁（mm）
	≥H250×125系列H型钢

	车台板
	车台承载板
	2.0

	
	车板边梁
	厚度≥150

	
	车板内径宽
	现场为主

	
	组合方式
	螺栓连接，在工厂统一组装调试完成。

	电动机
	电源
	3相5线，380V

	
	升降
	2.2

	
	横移
	0.2

	
	驱动链条
	20A

	
	同步轴
	横移传动轴≥30升降传动轴≥60

	
	横移轨道
	方管30*30

	电器
	主控制器、接触器、继电器、限位开、光电开关
	电气不设置品牌，厂家报价并注明品牌。


三、设备技术基本要求
1.所有升降横移机械车位采用成熟稳定升降横移类设备，适配医院高人流、高使用率场景；
2.设备具备防坠落、防碰撞、紧急停止、断电自锁、声光报警、故障自检全套安全功能；
3.主体钢结构防腐防锈处理，适配地下潮湿环境，耐用性强、故障率低；
4.所有设备符合《机械式停车设备通用安全规范》国标要求，可顺利通过市场监管局特种设备检测验收。
四、供应商资格要求
1、具有独立法人资质，具有独立承担民事责任的能力；
2、具备相关行业制造资质，具备行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械-机械式停车设备）；或具备由行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（二证合一，许可项目为起重机械制造含安装、修理、改造）资质
3.具备医院、事业单位大型立体车库建设同类业绩，无质量投诉、无安全事故记录；
4.信誉良好，无失信被执行人、无经营异常、无政府采购不良记录；
5.具备完善的售后运维团队，可提供长期维保服务。
五、报价文件组成（需盖章密封）
1.正式报价函、总价汇总表、分项明细报价清单；
2.完整项目建设实施方案、施工进度方案；
3.后期运营维护方案、人员配置方案、质保服务承诺书；
4.企业资质证书、特种设备资质、营业执照、法人授权书；
5.同类医院车库项目业绩合同；
6.售后服务及应急抢修承诺书。
六、递交方式及时间
1.递交形式：纸质文件密封装订，封面标注项目名称、单位名称、联系人、电话并加盖公章，现场会议带来，现场会另行通知。（以上资料电子版PDF格式发送至邮箱sjzsrmyybwc@126.com）
[bookmark: _GoBack]2.递交截止时间：2026年8月8日 17:00（逾期拒收）
3. 联系电话：69088167
七、其他说明
1.本次为市场公开询价；
2.医院保留对本次询价活动的最终解释权。

石家庄市人民医院
2026年8月6日
