2026年石家庄市人民医院UPS设备供应商征集通知

我院2026年拟定购置UPS设备及维保服务商，现拟征集UPS设备供应商。
报名需提供：
1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。
2、提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件及联系电话。
3、根据现场环境出具方案及报价（含UPS设备维修、电池更换和UPS维保服务）。
以上资料，请打包于2026年9月27日前发送至总务后勤科邮箱：srmyyhqbzb@126.com 。
此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。
[bookmark: _GoBack]联系电话：马老师 18032038662
附件：
1. 各科室UPS运行情况
2.维保服务方案


总务后勤科
                              2026年9月20日



	序号
	院区
	设备位置
	功率KVA
	电池型号
	电池
数量
	单价
	小计
	备注

	1
	建华
	四楼手术室
	160KVA
	
	1
	
	
	主机维修

	2
	建华
	四楼手术室
	160KVA
	12V100AH
	104
	
	
	电池更换

	3
	建华
	四楼产房
	40KVA
	12V38AH
	32
	
	
	电池更换

	4
	建华
	急诊抢救大厅
	40KVA
	12V65AH
	32
	
	
	电池更换

	5
	建华
	急诊检验科
	40KVA
	12V65AH
	32
	
	
	电池更换

	6
	建华
	配电室直流屏
	
	12V40AH
	54
	
	
	电池更换

	7
	范西
	一楼急诊
	20KVA
	12V38AH
	32
	
	
	电池更换

	8
	范西
	二楼检验
	6KVA
	12V17AH
	16
	
	
	电池更换

	9
	范西
	二楼手术
	40KVA
	12V38AH
	12
	
	
	电池更换

	10
	范西
	二楼ICU
	20KVA
	12V38AH
	32
	
	
	电池更换

	11
	范西
	五楼手术室
	120KVA
	12V100AH
	32
	
	
	电池更换

	12
	方北
	一楼导管
	15KVA
	12V38AH
	16
	
	
	电池更换

	13
	方北
	一楼导管
	15KVA
	12V38AH
	16
	
	
	电池更换

	14
	方北
	15楼手术室
	120KVA
	
	1
	
	
	主机维修

	15
	合计
	
	


各科室UPS运行情况



维保服务方案
UPS是永不停歇的电源，24小时全天后在线持续供电。具有停电蓄电池后备供电，稳压、稳频、滤波、抗电磁干扰、防电压浪涌、市电暂态跌落等功能，能够确保为医护设备持续的、高质量的提供电源供应，是重要的电力保障设施。
为了保障UPS的运行安全，首先要防止大量细微灰尘颗粒物通过机内高压电场吸附和的风机将灰尘带入机内沉积，这会造成器件散热从而造成损害，当遇空气潮湿时，电路板绝缘性能的下降，还会引起主机控制紊乱造成主机工作失常。同时还要保证室内的温度、湿度、不明气体和液体等因素间接导致UPS的运行不稳定。
除了要保证UPS主机的运行安全外，定期的蓄电池维护也是保证用电安全的重要手段，对于长期不放电的蓄电池，每3-6个月应对电池手动进行一次放电，保证电池的可靠性。
定期对UPS设备、蓄电池进行定期做除尘、相应电气检查、注意室内的温、湿度，做到运行、日常管理的周到、细致和规范性，保证设备保持良好的运行状况，使电力设施运行稳定、可靠，保障医护设备持续稳定。
定期对三个院区UPS主机系统进行维护、保养，每个维保周期（年）进行12次维护。包含如下内容：
1、标识、线路整理；
2、机房内UPS主机的灰尘处理；
3、输入参数记录：电压、频率、谐波、输入功因数；
4、输出参数记录：电压、频率、输出功率；
5、环境温度、湿度检测；
6、电池的检查：在线内阻检测，必要时电池放电维护；
7、定期安排人员现场巡视；
8、为现场人员提供使用过程中必要操作培训和应急处理措施；
9、重要时期提供UPS技术保证，灾变应急等服务；
10、出具相应的巡检记录，风险隐患评估说明及排除计划。
每次维保完成后，对设备及周边设备中存在的问题，书面提交给客户，并在书面建议中提出合理的解决方案。设备的使用、维护、维修情况进行跟踪记录，并书面上报给客户。
维保周期内，当设备出现故障时，承诺在30分钟内响应并提出解决方案，1小时之内到现场进行故障处理，若偶遇短期无法修复的，应及时提供相应的备用方案，有效延续电力供给。
设备发生故障情况下（有市电供给），维修人员到达现场时间<2小时，最大48小时恢复供电。
设备发生故障情况下（无市电供给），维修人员到达现场时间<1小时，最大48小时恢复供电。
维护周期内主机出现故障，相关备件免费更换（不包含电池），均使用厂家提供配件。
维保单位具备厂家备件供应资源、厂家核心技术支持；具备丰富的现场技术经验，同时还要具备较高的职业素养和敬业精神。
主要人员配备均为经过厂家培训，掌握设备操作流程和具有丰富现场经验的维护人员。
